## Hoja1
Zona | Z base(ohm) | V base(kV) | Sbase(MVA) | I base(A)
1 | 10.89 | 33 | 100 | 1.7495
2 | 174.24 | 132 |  | 0.43739
3 |  | 11 |  | 5.2486
4 |  | 1 |  | 57.735

## Nodos
Barras
Bus | Tipo de bus | Type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | Base kV. | Zona | Vmax | Vmin | PD | QD | PDEF | QDEF
1 | Slack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PV | 2 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 1043 | -5.48 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 21.7 | 12.7 | 18.3 | 37.3
3 | PQ | 1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1021 | -7.96 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 2.4 | 1.2 | -2.4 | -1.2
4 | PQ | 1 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1012 | -9.62 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 7.6 | 1.6 | -7.6 | -1.2
5 | PV | 2 | 94.2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -14.37 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 94.2 | 19 | -94.2 | 0
6 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -11.34 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
7 | PQ | 1 | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 1002 | -13.12 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 22.8 | 10.9 | 22.8 | -10.9
8 | PV | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -12.1 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 30 | 30 | -30
9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1051 | -14.38 | 1 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PQ | 1 | 5.8 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1045 | -15.97 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 5.8 | 2 | 5.8 | -2
11 | PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082 | -14.39 | 11 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PQ | 1 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1057 | -15.24 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 11.2 | 7.5 | 11.2 | -7.5
13 | PV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | -15.24 | 11 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PQ | 1 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1042 | -16.13 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 6.2 | 1.6 | 6.2 | -1.6
15 | PQ | 1 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1038 | -16.22 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 8.2 | 2.5 | 8.2 | -2.5
16 | PQ | 1 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1045 | -15.83 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 3.5 | 1.8 | 3.5 | -1.8
17 | PQ | 1 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | -16.14 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 9 | 5.8 | 9 | -5.8
18 | PQ | 1 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1028 | -16.82 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 3.2 | 0.9 | 3.2 | -0.9
19 | PQ | 1 | 9.5 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 1026 | -17 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 9.5 | 3.4 | 9.5 | -3.4
20 | PQ | 1 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | -16.8 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 2.2 | 0.7 | 2.2 | -0.7
21 | PQ | 1 | 17.5 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 1033 | -16.42 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 17.5 | 11.2 | 17.5 | -11.2
22 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033 | -16.41 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PQ | 1 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1027 | -16.61 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6
24 | PQ | 1 | 8.7 | 6.7 | 0 | 4.3 | 1 | 1021 | -16.78 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 8.7 | 6.7 | 8.7 | 6.7
25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1017 | -16.35 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PQ | 1 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16.77 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 3.5 | 2.3 | 3.5 | 2.3
27 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023 | -15.82 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1007 | -11.97 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PQ | 1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1003 | -17.06 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.9
30 | PQ | 1 | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0.992 | -17.94 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 10.6 | 1.9 | 10.6 | 1.9

## LT
Lineas de transmision
| fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax | R | X | B | B/2 | Complejo(R+jX) | 1/complejo | j B/2
0 | 1 | 2 | 0.0192 | 0.0575 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0192 | 0,0575 | 0,0528 | 0.0264 | 0,0192+0,0575i | 5,22464617988566-15,6467268408034i | 0,0264i
0 | 1 | 3 | 0.0452 | 0.1652 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0452 | 0,1652 | 0,0408 | 0.0204 | 0,0452+0,1652i | 1,54086986876698-5,63167483009523i | 0,0204i
0 | 2 | 4 | 0.057 | 0.1737 | 0.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,057 | 0,1737 | 0,0368 | 0.0184 | 0,057+0,1737i | 1,70553031669903-5,19737922825651i | 0,0184i
0 | 3 | 4 | 0.0132 | 0.0379 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0132 | 0,0379 | 0,0084 | 0.0042 | 0,0132+0,0379i | 8,19544904231211-23,5308726290628i | 0,0042i
0 | 2 | 5 | 0.0472 | 0.1983 | 0.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0472 | 0,1983 | 0,0418 | 0.0209 | 0,0472+0,1983i | 1,13596078817388-4,77247932828136i | 0,0209i
0 | 2 | 6 | 0.0581 | 0.1763 | 0.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0581 | 0,1763 | 0,0374 | 0.0187 | 0,0581+0,1763i | 1,68614488076547-5,11647749533481i | 0,0187i
0 | 4 | 6 | 0.0119 | 0.0414 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0119 | 0,0414 | 0,009 | 0.0045 | 0,0119+0,0414i | 6,41312373017456-22,3112035654812i | 0,0045i
0 | 5 | 7 | 0.046 | 0.116 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,046 | 0,116 | 0,0204 | 0.0102 | 0,046+0,116i | 2,95402003596198-7,4492679167737i | 0,0102i
0 | 6 | 7 | 0.0267 | 0.082 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0267 | 0,082 | 0,017 | 0.0085 | 0,0267+0,082i | 3,59021042398099-11,0261144107281i | 0,0085i
0 | 6 | 8 | 0.012 | 0.042 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,012 | 0,042 | 0,009 | 0.0045 | 0,012+0,042i | 6,28930817610063-22,0125786163522i | 0,0045i
0 | 6 | 9 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208i | -4,80769230769231i | 0
0 | 6 | 10 | 0 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,556 | 0 | 0 | 0,556i | -1,79856115107914i | 0
0 | 9 | 11 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208i | -4,80769230769231i | 0
0 | 9 | 10 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0,11i | -9,09090909090909i | 0
0 | 4 | 12 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,256 | 0 | 0 | 0,256i | -3,90625i | 0
0 | 12 | 13 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0,14i | -7,14285714285714i | 0
0 | 12 | 14 | 0.1231 | 0.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,1231 | 0,2559 | 0 | 0 | 0,1231+0,2559i | 1,52656760883956-3,17342527296542i | 0
0 | 12 | 15 | 0.0662 | 0.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0662 | 0,1304 | 0 | 0 | 0,0662+0,1304i | 3,09539618265643-6,09727586432626i | 0
0 | 12 | 16 | 0.0945 | 0.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0945 | 0,1987 | 0 | 0 | 0,0945+0,1987i | 1,95199779228017-4,10435937911185i | 0
0 | 14 | 15 | 0.221 | 0.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,221 | 0,1997 | 0 | 0 | 0,221+0,1997i | 2,49095226399946-2,25087405936965i | 0
0 | 16 | 17 | 0.0524 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0524 | 0,1923 | 0 | 0 | 0,0524+0,1923i | 1,31906693635376-4,84077427215321i | 0
0 | 15 | 18 | 0.1073 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,1073 | 0,2185 | 0 | 0 | 0,1073+0,2185i | 1,8108011504072-3,6874189316307i | 0
0 | 18 | 19 | 0.0639 | 0.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0639 | 0,1292 | 0 | 0 | 0,0639+0,1292i | 3,07568643400872-6,21875879927897i | 0
0 | 19 | 20 | 0.034 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,034 | 0,068 | 0 | 0 | 0,034+0,068i | 5,88235294117647-11,7647058823529i | 0
0 | 10 | 20 | 0.0936 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0936 | 0,209 | 0 | 0 | 0,0936+0,209i | 1,78483031526663-3,98535828943083i | 0
0 | 10 | 17 | 0.0324 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0324 | 0,0845 | 0 | 0 | 0,0324+0,0845i | 3,95603912571535-10,3174477198441i | 0
0 | 10 | 21 | 0.0348 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0348 | 0,0749 | 0 | 0 | 0,0348+0,0749i | 5,10185382015965-10,9807141129298i | 0
0 | 10 | 22 | 0.0727 | 0.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0727 | 0,1499 | 0 | 0 | 0,0727+0,1499i | 2,6193195533826-5,40077030332945i | 0
0 | 21 | 22 | 0.0116 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0116 | 0,0236 | 0 | 0 | 0,0116+0,0236i | 16,7746413697362-34,1277186487737i | 0
0 | 15 | 23 | 0.1 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,1 | 0,202 | 0 | 0 | 0,1+0,202i | 1,96834894890166-3,97606487678136i | 0
0 | 22 | 24 | 0.115 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,115 | 0,179 | 0 | 0 | 0,115+0,179i | 2,54053815225556-3,95440286307604i | 0
0 | 23 | 24 | 0.132 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,132 | 0,27 | 0 | 0 | 0,132+0,27i | 1,46140560648333-2,98923874053408i | 0
0 | 24 | 25 | 0.1885 | 0.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,1885 | 0,3292 | 0 | 0 | 0,1885+0,3292i | 1,30989294387425-2,28762205370505i | 0
0 | 25 | 26 | 0.2544 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,2544 | 0,38 | 0 | 0 | 0,2544+0,38i | 1,21653011944949-1,8171440463475i | 0
0 | 25 | 27 | 0.1093 | 0.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,1093 | 0,2087 | 0 | 0 | 0,1093+0,2087i | 1,96929201699825-3,76021266191706i | 0
0 | 28 | 27 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0 | 0,396 | 0 | 0 | 0,396i | -2,52525252525253i | 0
0 | 27 | 29 | 0.2198 | 0.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,2198 | 0,4153 | 0 | 0 | 0,2198+0,4153i | 0,99553355095268-1,88100584035782i | 0
0 | 27 | 30 | 0.3202 | 0.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,3202 | 0,6027 | 0 | 0 | 0,3202+0,6027i | 0,687455902827657-1,29397149479772i | 0
0 | 29 | 30 | 0.2399 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,2399 | 0,4533 | 0 | 0 | 0,2399+0,4533i | 0,912053207032276-1,72335856084923i | 0
0 | 8 | 28 | 0.0636 | 0.2 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0636 | 0,2 | 0,0428 | 0.0214 | 0,0636+0,2i | 1,44397906139545-4,54081465847625i | 0,0214i
0 | 6 | 28 | 0.0169 | 0.0599 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360; | 0,0169 | 0,0599 | 0,013 | 0.0065 | 0,0169+0,0599i | 4,36284405801292-15,4635715428979i | 0,0065i

## Generacion
Generacion
Bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax
1 | 260.2 | -16.1 | 10 | 0 | 1.06 | 100 | 1 | 360.2
2 | 40 | 50 | 50 | -40 | 1045 | 100 | 1 | 140
5 | 0 | 37 | 40 | -40 | 1.01 | 100 | 1 | 100
8 | 0 | 37.3 | 40 | -10 | 1.01 | 100 | 1 | 100
11 | 0 | 16.2 | 24 | -6 | 1082 | 100 | 1 | 100
13 | 0 | 10.6 | 24 | -6 | 1071 | 100 | 1 | 100

## DATOS ESPERADOS
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 0 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 1 | 1,06
2 | 2 | 21.7 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 1043 | -5.48 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 2 | 1.043
3 | 1 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1021 | -7.96 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 3 | 1.043
4 | 1 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1012 | -9.62 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 4 | 1.021
5 | 2 | 94.2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -14.37 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 5 | 1.01
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -11.34 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 6 | 1.01
7 | 1 | 22.8 | 10.9 | 0 | 0 | 1 | 1002 | -13.12 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 7 | 1.002
8 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | -12.1 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 8 | 1.01
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1051 | -14.38 | 1 | 1 | 1.06 | 0.94; | 9 | 1.051
10 | 1 | 5.8 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1045 | -15.97 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 10 | 1.045
11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1082 | -14.39 | 11 | 1 | 1.06 | 0.94; | 11 | 1.082
12 | 1 | 11.2 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1057 | -15.24 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 12 | 1.057
13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1071 | -15.24 | 11 | 1 | 1.06 | 0.94; | 13 | 1.071
14 | 1 | 6.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1042 | -16.13 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 14 | 1.042
15 | 1 | 8.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1038 | -16.22 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 15 | 1.038
16 | 1 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1045 | -15.83 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 16 | 1.045
17 | 1 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 1 | 1.04 | -16.14 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 17 | 1.04
18 | 1 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1028 | -16.82 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 18 | 1.028
19 | 1 | 9.5 | 3.4 | 0 | 0 | 1 | 1026 | -17 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 19 | 1.026
20 | 1 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 1.03 | -16.8 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 20 | 1.03
21 | 1 | 17.5 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 1033 | -16.42 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 21 | 1.033
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1033 | -16.41 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 22 | 1.033
23 | 1 | 3.2 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 1027 | -16.61 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 23 | 1.027
24 | 1 | 8.7 | 6.7 | 0 | 4.3 | 1 | 1021 | -16.78 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 24 | 1.021
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1017 | -16.35 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 25 | 1.017
26 | 1 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16.77 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 26 | 1
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1023 | -15.82 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 27 | 1.023
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1007 | -11.97 | 132 | 1 | 1.06 | 0.94; | 28 | 1.007
29 | 1 | 2.4 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 1003 | -17.06 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 29 | 1.003
30 | 1 | 10.6 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 0.992 | -17.94 | 33 | 1 | 1.06 | 0.94; | 30 | 0.992

## Hoja2
RESULTADOS CASO BASE | [10 empty] | Type | No. | MW | % | MVAr | %
Type | No. | Voltage (pu) | Angle (deg) | Pg (MW) | Qg (MVAr) | Pl(MW) | Ql (MVAr) | P neta | Q neta | 1 | Línea | 1–2: | 5.213 | -29.69% | 15.61 | -23.06%
1 | Slack | 1.06 | 0 | 260.2 | -20.418 | 0 | 0 | 260.2 | -20.418 | 2 | Línea | 1–3: | 3.108 | -17.7% | 11.36 | -16.79%
2 | PV | 1.045 | -5.3782 | 40 | 56.069 | 21.7 | 12.7 | 18.3 | 43.369 | 3 | Línea | 2–5: | 2.943 | -16.76% | 12.36 | -18.26%
3 | PQ | 1.0212 | -7.5287 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | -2.4 | -1.2 | 4 | Línea | 2–6: | 1.946 | -11.08% | 5.9 | -8.717%
4 | PQ | 1.0123 | -9.2794 | 0 | 0 | 7.6 | 1.6 | -7.6 | -1.6 | 5 | Línea | 2–4: | 1.018 | -5.798% | 3.1 | -4.58%
5 | PV | 1.01 | -14.1488 | 0 | 35.659 | 94.2 | 19 | -94.2 | 16.659 | 6 | Línea | 3–4: | 0.856 | -4.875% | 2.46 | -3.635%
6 | PQ | 1.0106 | -11.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Línea | 4–6: | 0.632 | -3.599% | 2.2 | -3.251%
7 | PQ | 1.0026 | -12.8523 | 0 | 0 | 22.8 | 10.9 | -22.8 | -10.9 | 8 | Línea | 6–7: | 0.381 | -2.17% | 1.17 | -1.729%
8 | PV | 1.01 | -11.7974 | 0 | 36.111 | 30 | 30 | -30 | 6.111 | 9 | Línea | 12–15: | 0.217 | -1.236% | 0.43 | -0.635%
9 | PQ | 1.0511 | -14.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Línea | 5–7: | 0.169 | -0.962% | 0.43 | -0.635%
10 | PQ | 1.0454 | -15.6882 | 0 | 0 | 5.8 | 2 | -5.8 | -2 | 11 | Línea | 27–30: | 0.162 | -0.923% | 0.31 | -0.458%
11 | PV | 1.082 | -14.098 | 0 | 16.057 | 0 | 0 | 0 | 16.057 | 12 | Línea | 10–21: | 0.111 | -0.632% | 0.24 | -0.355%
12 | PQ | 1.0573 | -14.9329 | 0 | 0 | 11.2 | 7.5 | -11.2 | -7.5 | 13 | Línea | 6–8: | 0.108 | -0.615% | 0.38 | -0.561%
13 | PV | 1.071 | -14.9329 | 0 | 10.451 | 0 | 0 | 0 | 10.451 | 14 | Línea | 27–29: | 0.086 | -0.49% | 0.16 | -0.236%
14 | PQ | 1.0425 | -15.8245 | 0 | 0 | 6.2 | 1.6 | -6.2 | -1.6 | 15 | Línea | 9-10: | 0 | 0% | 4.69 | -6.93%
15 | PQ | 1.0379 | -15.9164 | 0 | 0 | 8.2 | 2.5 | -8.2 | -2.5 | 16 | Línea | 12-14: | 0.162 | -0.923% | 0.31 | -0.458%
16 | PQ | 1.0446 | -15.5154 | 0 | 0 | 3.5 | 1.8 | -3.5 | -1.8 | 17 | Línea | 10–20: | 0.082 | -0.467% | 0.18 | -0.266%
17 | PQ | 1.0402 | -15.8499 | 0 | 0 | 9 | 5.8 | -9 | -5.8 | 18 | Línea | 15-18: | 0.086 | -0.49% | 0.16 | -0.236%
18 | PQ | 1.0284 | -16.5302 | 0 | 0 | 3.2 | 0.9 | -3.2 | -0.9 | 19 | Línea | 25–26: | 0.045 | -0.256% | 0.07 | -0.103%
19 | PQ | 1.0259 | -16.7037 | 0 | 0 | 9.5 | 3.4 | -9.5 | -3.4 | 20 | Línea | 22–24: | 0.046 | -0.262% | 0.07 | -0.103%
20 | PQ | 1.03 | -16.5072 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7 | -2.2 | -0.7 | 21 | Línea | 29–30: | 0.034 | -0.195% | 0.06 | -0.089%
21 | PQ | 1.033 | -16.1307 | 0 | 0 | 17.5 | 11.2 | -17.5 | -11.2 | 22 | Línea | 15–23: | 0.031 | -0.177% | 0.06 | -0.089%
22 | PQ | 1.0335 | -16.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Línea | 25–27: | 0.024 | -0.137% | 0.05 | -0.074%
23 | PQ | 1.0274 | -16.3066 | 0 | 0 | 3.2 | 1.6 | -3.2 | -1.6 | 24 | Línea | 10–22: | 0.053 | -0.302% | 0.11 | -0.162%
24 | PQ | 1.0218 | -16.4828 | 0 | 0 | 8.7 | 6.7 | -8.7 | -6.7 | 25 | Línea | 12–16: | 0.054 | -0.308% | 0.11 | -0.162%
25 | PQ | 1.0176 | -16.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Línea | 24–25: | 0.01 | -0.057% | 0.02 | -0.03%
26 | PQ | 0.9999 | -16.474 | 0 | 0 | 3.5 | 2.3 | -3.5 | -2.3 | 27 | Línea | 16–17: | 0.008 | -0.046% | 0.03 | -0.044%
27 | PQ | 1.0235 | -15.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Línea | 14–15: | 0.006 | -0.034% | 0.01 | -0.015%
28 | PQ | 1.0071 | -11.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Línea | 23–24: | 0.006 | -0.034% | 0.01 | -0.015%
29 | PQ | 1.0037 | -16.7593 | 0 | 0 | 2.4 | 0.9 | -2.4 | -0.9 | 30 | Línea | 18–19: | 0.005 | -0.028% | 0.01 | -0.015%
30 | PQ | 0.9922 | -17.6416 | 0 | 0 | 10.6 | 1.9 | -10.6 | -1.9 | 31 | Línea | 8–28: | 0.002 | -0.011% | 0.01 | -0.015%
[10 empty] | 32 | Línea | 21–22: | 0.001 | -0.006% | 0 | 0%
[10 empty] | 33 | Línea | 6–9: | 0 | 0% | 1.62 | -2.394%
[10 empty] | 34 | Línea | 6–10: | 0 | 0% | 1.28 | -1.891%
[10 empty] | 35 | Línea | 9–11: | 0 | 0% | 0.46 | -0.68%
[10 empty] | 36 | Línea | 6-28: | 0 | 0% | 0.8 | -1.182%
[10 empty] | 37 | Línea | 4–12: | 0 | 0% | 4.69 | -6.93%
[10 empty] | 38 | Línea | 12–13: | 0 | 0% | 0.13 | -0.192%
[10 empty] | 39 | Línea | 28–27: | 0 | 0% | 1.29 | -1.906%
[10 empty] | 40 | Línea | 10–17: | 0.014 | -0.08% | 0.04 | -0.059%
[10 empty] | 41 | Línea | 19–20: | 0.017 | -0.097% | 0.03 | -0.044%

## Caso A
RESULTADOS ESPERADOS | [13 empty] | RESULTADOS OBTENIDOS
Bus | Type | Voltage | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql | Voltaje | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql | Bus | Type | Voltage | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql | Voltaje | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql | PG-Pl | QG-Ql |  |  | Rango CREG |  |  | bus | Voltaje(pu) | Angle |  |  | fbus | tbus | y(f,t)
|  | (pu) | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | (pu) | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) |  |  | (pu) | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | (pu) | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | V Error [%] | Diferencia V angle | limite superior [kV] | limite inferior[kV] | V[KV] |  |  |  | voltaje | angulo |  |  |  |  | from | to | P_from (MW) | Q_from (MVAr) | P_to (MW) | Q_to (MVAr) | P_loss (MW) | Q_loss (MVAr)
1 | Slack | 1.060 | 0.000* | 260.96 | -20.42 | - | - | 1,060 | 0 | 260,96 | -20,42 | - | - | 1 | Slack | 1.0600 | 0.0000 | 260.200 | -20.418 | 0.000 | 0.000 | 1,0600 | 0,0000 | 260,200 | -20,418 | 0 | 0 | 260200 | -20418 | 0,00% | #VALUE! | 145.2 | 118.8 | 1399200 | 1 | 1.06 | 0 | 139.92 | 0 | 1 | 2 | (-5.224646179885656+15.646726840803398j) | 1 | 1 | 2 | 173.3058 | -24.7024 | -168.0927 | 34.4653 | 5.213 | 15.61
2 | PV | 1.045 | -5.378 | 40.00 | 56.07 | 21.70 | 12.70 | 1,045 | -5,378 | 40,00 | 56,07 | 21,70 | 12,70 | 2 | PV | 1.0450 | -5.3782 | 40.000 | 56.069 | 21.700 | 12.700 | 1,0450 | -5,3782 | 40,000 | 56,069 | 21.7 | 12.7 | 39978.3 | 56056.3 | 0,00% | 0,0002 | 145.2 | 118.8 | 1379400 | 2 | 1.045 | -5.3782 | 137.94 | -5.3782 | 1 | 3 | (-1.5408698687669766+5.631674830095234j) | 2 | 1 | 3 | 87.6484 | 4.2711 | -84.5406 | 2.6676 | 3.108 | 11.36
3 | PQ | 1.021 | -7.529 | - | - | 2.40 | 1.20 | 1,021 | -7,529 | - | - | 2,40 | 1,20 | 3 | PQ | 1.0212 | -7.5287 | 0.000 | --- | 2.400 | 1.200 | 1,0212 | -7,5287 | 0,000 | 0 | 2.4 | 1.2 | #VALUE! | -1.2 | 0,02% | -0,0003 | 145.2 | 118.8 | 1347984 | 3 | 1.0212 | -7.5287 | 134.7984 | -7.5287 | 2 | 4 | (-1.7055303166990268+5.197379228256508j) | 3 | 2 | 4 | 43.6529 | 4.7498 | -42.6344 | -5.5409 | 1.018 | 3.1
4 | PQ | 1.012 | -9.279 | - | - | 7.60 | 1.60 | 1,012 | -9,279 | - | - | 7,60 | 1,60 | 4 | PQ | 1.0123 | -9.2794 | 0.000 | --- | 7.600 | 1.600 | 1,0123 | -9,2794 | 0,000 | 0 | 7.6 | 1.6 | #VALUE! | -1.6 | 0,03% | 0,0004 | 145.2 | 118.8 | 1336236 | 4 | 1.0123 | -9.2794 | 133.6236 | -9.2794 | 3 | 4 | (-8.19544904231211+23.5308726290628j) | 4 | 2 | 5 | 82.362 | 2.7816 | -79.4189 | 5.1687 | 0.856 | 2.46
5 | PV | 1.010 | -14.149 | 0.00 | 35.66 | 94.20 | 19.00 | 1,010 | -14,149 | 0,00 | 35,66 | 94,20 | 19,00 | 5 | PV | 1.0100 | -14.1488 | 0.000 | 35.659 | 94.200 | 19.000 | 1,0100 | -14,1488 | 0,000 | 35,659 | 94.2 | 19 | #VALUE! | 35640 | 0,00% | -0,0002 | 145.2 | 118.8 | 1333200 | 5 | 1.01 | -14.1488 | 133.32 | -14.1488 | 2 | 5 | (-1.135960788173878+4.7724793282813565j) | 5 | 2 | 6 | 60.3833 | 1.3865 | -58.4372 | 0.56699 | 2.943 | 12.36
6 | PQ | 1.011 | -11.055 | - | - | - | - | 1,011 | -11,055 | - | - | - | - | 6 | PQ | 1.0106 | -11.0550 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0106 | -11,0550 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,04% | 0 | 145.2 | 118.8 | 1333992 | 6 | 1.0106 | -11.055 | 133.3992 | -11.055 | 2 | 6 | (-1.6861448807654689+5.116477495334806j) | 6 | 3 | 4 | 82.1596 | -3.7991 | -81.3037 | 5.388 | 1.946 | 5.9
7 | PQ | 1.003 | -12.852 | - | - | 22.80 | 10.90 | 1,003 | -12,852 | - | - | 22,80 | 10,90 | 7 | PQ | 1.0026 | -12.8523 | 0.000 | --- | 22.800 | 10.900 | 1,0026 | -12,8523 | 0,000 | 0 | 22.8 | 10.9 | #VALUE! | -10.9 | 0,04% | 0,0003 | 145.2 | 118.8 | 1323432 | 7 | 1.0026 | -12.8523 | 132.3432 | -12.8523 | 4 | 6 | (-6.413123730174556+22.31120356548123j) | 7 | 4 | 6 | 72.1423 | -15.8544 | -71.5104 | 17.132 | 0.632 | 2.2
8 | PV | 1.010 | -11.797 | 0.00 | 36.11 | 30.00 | 30.00 | 1,010 | -11,797 | 0,00 | 36,11 | 30,00 | 30,00 | 8 | PV | 1.0100 | -11.7974 | 0.000 | 36.111 | 30.000 | 30.000 | 1,0100 | -11,7974 | 0,000 | 36,111 | 30 | 30 | #VALUE! | 36081 | 0,00% | 0,0004 | 145.2 | 118.8 | 1333200 | 8 | 1.01 | -11.7974 | 133.32 | -11.7974 | 5 | 7 | (-2.954020035961983+7.449267916773697j) | 8 | 4 | 12 | 41.1867 | 13.4453 | -44.1918 | -9.7369 | 0.169 | 0.43
9 | PQ | 1.051 | -14.098 | - | - | - | - | 1,051 | -14,098 | - | - | - | - | 9 | PQ | 1.0511 | -14.0980 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0511 | -14,0980 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,01% | 0 | 1.1 | 0.9 | 10511 | 9 | 1.0511 | -14.098 | 1.0511 | -14.098 | 6 | 7 | (-3.590210423980992+11.02611441072814j) | 9 | 5 | 7 | -14.7833 | 11.4884 | 14.9526 | -13.1272 | 0.381 | 1.17
10 | PQ | 1.045 | -15.688 | - | - | 5.80 | 2.00 | 1,045 | -15,688 | - | - | 5,80 | 2,00 | 10 | PQ | 1.0454 | -15.6882 | 0.000 | --- | 5.800 | 2.000 | 1,0454 | -15,6882 | 0,000 | 0 | 5.8 | 2 | #VALUE! | -2 | 0,04% | 0,0002 | 36.3 | 29.7 | 344982 | 10 | 1.0454 | -15.6882 | 34.4982 | -15.6882 | 6 | 8 | (-6.289308176100628+22.0125786163522j) | 10 | 6 | 7 | 38.1209 | -2.8133 | -37.74 | 2.2605 | 0.108 | 0.38
11 | PV | 1.082 | -14.098 | 0.00 | 16.06 | - | - | 1,082 | -14,098 | 0,00 | 16,06 | - | - | 11 | PV | 1.0820 | -14.0980 | 0.000 | 16.057 | 0.000 | 0.000 | 1,0820 | -14,0980 | 0,000 | 16,057 | 0 | 0 | #VALUE! | 16057 | 0,00% | 0 | 12.1 | 9.9 | 119020 | 11 | 1.082 | -14.098 | 11.902 | -14.098 | 6 | 9 | 4.915840805411357j | 11 | 6 | 8 | 29.5474 | -7.254 | -29.4394 | 6.7134 | 0 | 1.62
12 | PQ | 1.057 | -14.933 | - | - | 11.20 | 7.50 | 1,057 | -14,933 | - | - | 11,20 | 7,50 | 12 | PQ | 1.0573 | -14.9329 | 0.000 | --- | 11.200 | 7.500 | 1,0573 | -14,9329 | 0,000 | 0 | 11.2 | 7.5 | #VALUE! | -7.5 | 0,03% | -0.0001 | 36.3 | 29.7 | 348909 | 12 | 1.0573 | -14.9329 | 34.8909 | -14.9329 | 6 | 10 | 1.8561002591115963j | 12 | 6 | 9 | 27.1104 | -7.9121 | -27.7202 | 9.7144 | 0 | 1.28
13 | PV | 1.071 | -14.933 | 0.00 | 10.45 | - | - | 1,071 | -14,933 | 0,00 | 10,45 | - | - | 13 | PV | 1.0710 | -14.9329 | 0.000 | 10.451 | 0.000 | 0.000 | 1,0710 | -14,9329 | 0,000 | 10,451 | 0 | 0 | #VALUE! | 10451 | 0,00% | -0.0001 | 12.1 | 9.9 | 117810 | 13 | 1.071 | -14.9329 | 11.781 | -14.9329 | 9 | 11 | 4.8076923076923075j | 13 | 6 | 10 | 15.3487 | 0.17212 | -15.8398 | 1.105 | 0 | 0.46
14 | PQ | 1.043 | -15.825 | - | - | 6.20 | 1.60 | 1,043 | -15,825 | - | - | 6,20 | 1,60 | 14 | PQ | 1.0425 | -15.8245 | 0.000 | --- | 6.200 | 1.600 | 1,0425 | -15,8245 | 0,000 | 0 | 6.2 | 1.6 | #VALUE! | -1.6 | 0,05% | -0,0005 | 36.3 | 29.7 | 344025 | 14 | 1.0425 | -15.8245 | 34.4025 | -15.8245 | 9 | 10 | 9.090909090909092j | 14 | 6 | 28 | 18.6628 | 0.0759 | -18.6051 | -1.1944 | 0 | 0.8
15 | PQ | 1.038 | -15.916 | - | - | 8.20 | 2.50 | 1,038 | -15,916 | - | - | 8,20 | 2,50 | 15 | PQ | 1.0379 | -15.9164 | 0.000 | --- | 8.200 | 2.500 | 1,0379 | -15,9164 | 0,000 | 0 | 8.2 | 2.5 | #VALUE! | -2.5 | 0,01% | 0,0004 | 36.3 | 29.7 | 342507 | 15 | 1.0379 | -15.9164 | 34.2507 | -15.9164 | 4 | 12 | 4.1912553648068664j | 15 | 8 | 28 | -0.5449 | -0.54412 | 0.54676 | -3.8035 | 0 | 4.69
16 | PQ | 1.045 | -15.515 | - | - | 3.50 | 1.80 | 1,045 | -15,515 | - | - | 3,50 | 1,80 | 16 | PQ | 1.0446 | -15.5154 | 0.000 | --- | 3.500 | 1.800 | 1,0446 | -15,5154 | 0,000 | 0 | 3.5 | 1.8 | #VALUE! | -1.8 | 0,04% | 0,0004 | 36.3 | 29.7 | 344718 | 16 | 1.0446 | -15.5154 | 34.4718 | -15.5154 | 12 | 13 | 7.142857142857142j | 16 | 9 | 10 | 27.7209 | 5.8313 | -27.7209 | -5.0324 | 0 | 0.13
17 | PQ | 1.040 | -15.850 | - | - | 9.00 | 5.80 | 1,040 | -15,850 | - | - | 9,00 | 5,80 | 17 | PQ | 1.0402 | -15.8499 | 0.000 | --- | 9.000 | 5.800 | 1,0402 | -15,8499 | 0,000 | 0 | 9 | 5.8 | #VALUE! | -5.8 | 0,02% | -0.0001 | 36.3 | 29.7 | 343266 | 17 | 1.0402 | -15.8499 | 34.3266 | -15.8499 | 12 | 14 | (-1.5265676088395577+3.1734252729654173j) | 17 | 9 | 11 | 0 | -15.6149 | 0 | 16.0739 | 0.074 | 0.15
18 | PQ | 1.028 | -16.530 | - | - | 3.20 | 0.90 | 1,028 | -16,530 | - | - | 3,20 | 0,90 | 18 | PQ | 1.0284 | -16.5302 | 0.000 | --- | 3.200 | 0.900 | 1,0284 | -16,5302 | 0,000 | 0 | 3.2 | 0.9 | #VALUE! | -0.9 | 0,04% | 0,0002 | 36.3 | 29.7 | 339372 | 18 | 1.0284 | -16.5302 | 33.9372 | -16.5302 | 12 | 15 | (-3.0953961826564296+6.097275864326261j) | 18 | 10 | 17 | 5.3186 | 4.399 | -5.3045 | -4.3622 | 0.217 | 0.43
19 | PQ | 1.026 | -16.704 | - | - | 9.50 | 3.40 | 1,026 | -16,704 | - | - | 9,50 | 3,40 | 19 | PQ | 1.0259 | -16.7037 | 0.000 | --- | 9.500 | 3.400 | 1,0259 | -16,7037 | 0,000 | 0 | 9.5 | 3.4 | #VALUE! | -3.4 | 0,01% | -0,0003 | 36.3 | 29.7 | 338547 | 19 | 1.0259 | -16.7037 | 33.8547 | -16.7037 | 12 | 16 | (-1.951997792280169+4.104359379111847j) | 19 | 10 | 20 | 9.0269 | 3.7129 | -8.9453 | -3.5307 | 0.054 | 0.11
20 | PQ | 1.030 | -16.507 | - | - | 2.20 | 0.70 | 1,030 | -16,507 | - | - | 2,20 | 0,70 | 20 | PQ | 1.0300 | -16.5072 | 0.000 | --- | 2.200 | 0.700 | 1,0300 | -16,5072 | 0,000 | 0 | 2.2 | 0.7 | #VALUE! | -0.7 | 0,00% | 0,0002 | 36.3 | 29.7 | 339900 | 20 | 1.03 | -16.5072 | 33.99 | -16.5072 | 14 | 15 | (-2.490952263999462+2.2508740593696492j) | 20 | 10 | 21 | 15.7879 | 10.0146 | -15.6766 | -9.7751 | 0.006 | 0.01
21 | PQ | 1.033 | -16.131 | - | - | 17.50 | 11.20 | 1,033 | -16,131 | - | - | 17,50 | 11,20 | 21 | PQ | 1.0330 | -16.1307 | 0.000 | --- | 17.500 | 11.200 | 1,0330 | -16,1307 | 0,000 | 0 | 17.5 | 11.2 | #VALUE! | -11.2 | 0,00% | -0,0003 | 36.3 | 29.7 | 340890 | 21 | 1.033 | -16.1307 | 34.089 | -16.1307 | 16 | 17 | (-1.3190669363537615+4.8407742721532125j) | 21 | 10 | 22 | 7.6272 | 4.62 | -7.5743 | -4.511 | 0.008 | 0.03
22 | PQ | 1.034 | -16.116 | - | - | - | - | 1,034 | -16,116 | - | - | - | - | 22 | PQ | 1.0335 | -16.1164 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0335 | -16,1164 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,05% | 0,0004 | 36.3 | 29.7 | 341055 | 22 | 1.0335 | -16.1164 | 34.1055 | -16.1164 | 15 | 18 | (-1.8108011504072024+3.6874189316306962j) | 22 | 12 | 13 | 0 | -10.3464 | 0 | 10.4805 | 0.039 | 0.08
23 | PQ | 1.027 | -16.307 | - | - | 3.20 | 1.60 | 1,027 | -16,307 | - | - | 3,20 | 1,60 | 23 | PQ | 1.0274 | -16.3066 | 0.000 | --- | 3.200 | 1.600 | 1,0274 | -16,3066 | 0,000 | 0 | 3.2 | 1.6 | #VALUE! | -1.6 | 0,04% | -0,0004 | 36.3 | 29.7 | 339042 | 23 | 1.0274 | -16.3066 | 33.9042 | -16.3066 | 18 | 19 | (-3.0756864340087167+6.218758799278971j) | 23 | 12 | 14 | 7.8521 | 2.3898 | -7.7779 | -2.2356 | 0.005 | 0.01
24 | PQ | 1.022 | -16.483 | - | - | 8.70 | 6.70 | 1,022 | -16,483 | - | - | 8,70 | 6,70 | 24 | PQ | 1.0218 | -16.4828 | 0.000 | --- | 8.700 | 6.700 | 1,0218 | -16,4828 | 0,000 | 0 | 8.7 | 6.7 | #VALUE! | -6.7 | 0,02% | -0,0002 | 36.3 | 29.7 | 337194 | 24 | 1.0218 | -16.4828 | 33.7194 | -16.4828 | 19 | 20 | (-5.88235294117647+11.76470588235294j) | 24 | 12 | 15 | 17.8839 | 6.7746 | -17.6673 | -6.348 | 0.017 | 0.03
25 | PQ | 1.018 | -16.055 | - | - | - | - | 1,018 | -16,055 | - | - | - | - | 25 | PQ | 1.0176 | -16.0546 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0176 | -16,0546 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,04% | -0,0004 | 36.3 | 29.7 | 335808 | 25 | 1.0176 | -16.0546 | 33.5808 | -16.0546 | 10 | 20 | (-1.7848303152666303+3.98535828943083j) | 25 | 12 | 16 | 7.2407 | 3.3429 | -7.187 | -3.2298 | 0.082 | 0.18
26 | PQ | 1.000 | -16.474 | - | - | 3.50 | 2.30 | 1,000 | -16,474 | - | - | 3,50 | 2,30 | 26 | PQ | 0.9999 | -16.4740 | 0.000 | --- | 3.500 | 2.300 | 0,9999 | -16,4740 | 0,000 | 0 | 3.5 | 2.3 | #VALUE! | -2.3 | 0,01% | 0 | 36.3 | 29.7 | #VALUE! | 26 | 0.9999 | -16.474 | 32.9967 | -16.474 | 10 | 17 | (-3.956039125715353+10.317447719844054j) | 26 | 14 | 15 | 1.5855 | 0.64742 | -1.5796 | -0.64203 | 0.014 | 0.04
27 | PQ | 1.024 | -15.530 | - | - | - | - | 1,024 | -15,530 | - | - | - | - | 27 | PQ | 1.0235 | -15.5301 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0235 | -15,5301 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,05% | 0.0001 | 36.3 | 29.7 | 337755 | 27 | 1.0235 | -15.5301 | 33.7755 | -15.5301 | 10 | 21 | (-5.101853820159654+10.98071411292983j) | 27 | 15 | 18 | 6.0129 | 1.5879 | -5.9744 | -1.5094 | 0.111 | 0.24
28 | PQ | 1.007 | -11.677 | - | - | - | - | 1,007 | -11,677 | - | - | - | - | 28 | PQ | 1.0071 | -11.6773 | 0.000 | --- | 0.000 | 0.000 | 1,0071 | -11,6773 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0,01% | 0,0003 | 145.2 | 118.8 | 1329372 | 28 | 1.0071 | -11.6773 | 132.9372 | -11.6773 | 10 | 22 | (-2.6193195533825975+5.4007703033294545j) | 28 | 15 | 23 | 5.0374 | 2.9135 | -5.006 | -2.85 | 0.053 | 0.11
29 | PQ | 1.004 | -16.759 | - | - | 2.40 | 0.90 | 1,004 | -16,759 | - | - | 2,40 | 0,90 | 29 | PQ | 1.0037 | -16.7593 | 0.000 | --- | 2.400 | 0.900 | 1,0037 | -16,7593 | 0,000 | 0 | 2.4 | 0.9 | #VALUE! | -0.9 | 0,03% | 0,0003 | 36.3 | 29.7 | 331221 | 29 | 1.0037 | -16.7593 | 33.1221 | -16.7593 | 21 | 22 | (-16.774641369736234+34.127718648773715j) | 29 | 16 | 17 | 3.6795 | 1.3971 | -3.6721 | -1.3698 | 0.001 | 0
30 | PQ | 0.992 | -17.642 | - | - | 10.60 | 1.90 | 0,992 | -17,642 | - | - | 10,60 | 1,90 | 30 | PQ | 0.9922 | -17.6416 | 0.000 | --- | 10.600 | 1.900 | 0,9922 | -17,6416 | 0,000 | 0 | 10.6 | 1.9 | #VALUE! | -1.9 | 0,02% | -0,0004 | 36.3 | 29.7 | #VALUE! | 30 | 0.9922 | -17.6416 | 32.7426 | -17.6416 | 15 | 23 | (-1.9683489489016612+3.9760648767813556j) | 30 | 18 | 19 | 2.779 | 0.61923 | -2.7741 | -0.60933 | 0.031 | 0.06
[40 empty] | 22 | 24 | (-2.5405381522555563+3.9544028630760395j) | 31 | 19 | 20 | -6.734 | -2.8094 | 6.7512 | 2.8438 | 0.046 | 0.07
|  |  |  | -------- | -------- | -------- | -------- | [32 empty] | 23 | 24 | (-1.4614056064833265+2.989238740534077j) | 32 | 21 | 22 | -1.7757 | -1.3156 | 1.7762 | 1.3167 | 0.006 | 0.01
|  |  | Total: | 300.96 | 133.93 | 283.40 | 126.20 | [32 empty] | 24 | 25 | (-1.3098929438742493+2.287622053705055j) | 33 | 22 | 24 | 5.748 | 3.0745 | -5.7022 | -3.0033 | 0.01 | 0.02
[40 empty] | 25 | 26 | (-1.2165301194494857+1.8171440463475022j) | 34 | 23 | 24 | 1.8066 | 1.2495 | -1.8006 | -1.2372 | 0.045 | 0.07
[40 empty] | 25 | 27 | (-1.9692920169982515+3.760212661917064j) | 35 | 24 | 25 | -1.2117 | 2.0063 | 1.2216 | -1.9889 | 0.024 | 0.05
[40 empty] | 28 | 27 | 2.608731947574923j | 36 | 25 | 26 | 3.5479 | 2.3718 | -3.5031 | -2.305 | 0 | 1.29
[40 empty] | 27 | 29 | (-0.9955335509526799+1.881005840357816j) | 37 | 25 | 27 | -4.7588 | -0.36361 | 4.7828 | 0.40952 | 0.086 | 0.16
[40 empty] | 27 | 30 | (-0.6874559028276572+1.293971494797717j) | 38 | 27 | 29 | 6.1862 | 1.6625 | -6.1001 | -1.4998 | 0.162 | 0.31
[40 empty] | 29 | 30 | (-0.9120532070322762+1.7233585608492321j) | 39 | 27 | 30 | 7.0912 | 1.6623 | -6.9291 | -1.3571 | 0.034 | 0.06
[40 empty] | 8 | 28 | (-1.4439790613954469+4.540814658476248j) | 40 | 28 | 27 | 17.4901 | 4.8844 | -18.0683 | -3.7583 | 0.002 | 0.01
[40 empty] | 6 | 28 | (-4.362844058012917+15.463571542897856j) | 41 | 29 | 30 | 3.7063 | 0.61092 | -3.6727 | -0.54744 | 0.058 | 0.2

## Caso B
RESULTADOS OBTENIDOS | [9 empty] | Comparacion con el caso A
Bus | Voltaje |  | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql | PG-Pl | QG-Ql |  |  |  |  | Rango CREG
| (pu) |  | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | Voltaje | Angle | PG-Pl (MW) | QG-Ql(MVAr) | limite superior [kV] | limite inferior[kV] | V[KV] | from | to | P_from (MW) | Q_from (MVAr) | P_to (MW) | Q_to (MVAr) | P_loss (MW) | Q_loss (MVAr)
1 | 1.06 | 0.0000 | 0,0000 | 260.2 | -25.053 | 0 | 0 | 260.2 | -25.053 | 0% | 0% | 260.2 | -25.053 | 145.2 | 118.8 | 139.92 | 1 | 2 | 195.9154 | -26.8411 | 189.2334 | -46.8521 | 6.6819 | 20.011
2 | 1.045 | -6.1050 | -6,1050 | 40 | 66.875 | 23.87 | 13.97 | 16.13 | 52.905 | 0% | 14% | 16.13 | 52.905 | 145.2 | 118.8 | 137.94 | 1 | 3 | 97.6697 | 7.0222 | 93.8123 | -7.0757 | 3.8573 | 14.098
3 | 1.0184 | -8.4257 | -8,4257 | 0 | 0 | 2.64 | 1.32 | -2.64 | -1.32 | 0% | 12% | -2.64 | -1.32 | 145.2 | 118.8 | 134.4288 | 2 | 4 | 47.8749 | 7.4687 | 46.6495 | 3.7343 | 1.2255 | 3.7344
4 | 1.0093 | -10.3952 | -10,3952 | 0 | 0 | 8.36 | 1.76 | -8.36 | -1.76 | 0% | 12% | -8.36 | -1.76 | 145.2 | 118.8 | 133.2276 | 3 | 4 | 91.2163 | -5.7148 | 90.1532 | -8.7673 | 1.0631 | 3.0525
5 | 1.01 | -15.8379 | -15,8379 | 0 | 43.471 | 103.62 | 20.9 | -103.62 | 22.571 | 0% | 12% | -103.62 | 22.571 | 145.2 | 118.8 | 133.32 | 2 | 5 | 91.0356 | 4.4366 | 87.445 | -10.6483 | 3.5906 | 15.0849
6 | 1.0084 | -12.3809 | -12,3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12% | 0 | 0 | 145.2 | 118.8 | 133.1088 | 2 | 6 | 66.4531 | 3.3766 | 64.0976 | -3.7711 | 2.3556 | 7.1478
7 | 1.0004 | -14.3800 | -14,3800 | 0 | 0 | 25.08 | 11.99 | -25.08 | -11.99 | 0% | 12% | -25.08 | -11.99 | 145.2 | 118.8 | 132.0528 | 4 | 6 | 79.6574 | -19.2263 | 78.8729 | -21.9553 | 0.78442 | 2.729
8 | 1.01 | -13.2377 | -13,2377 | 0 | 46.61 | 33 | 33 | -33 | 13.61 | 0% | 12% | -33 | 13.61 | 145.2 | 118.8 | 133.32 | 5 | 7 | -16.1891 | 15.0604 | -16.4095 | 14.5044 | 0.22046 | 0.55595
9 | 1.0476 | -15.7435 | -15,7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12% | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.0476 | 6 | 7 | 41.9186 | -3.0623 | 41.4548 | -4.4868 | 0.46384 | 1.4245
10 | 1.0395 | -17.5067 | -17,5067 | 0 | 0 | 6.38 | 2.2 | -6.38 | -2.2 | -1% | 12% | -6.38 | -2.2 | 36.3 | 29.7 | 34.3035 | 6 | 8 | 32.5816 | -12.8794 | 32.4368 | -13.3864 | 0.14485 | 0.50697
11 | 1.082 | -15.7435 | -15,7435 | 0 | 17.907 | 0 | 0 | 0 | 17.907 | 0% | 12% | 0 | 17.907 | 12.1 | 9.9 | 11.902 | 6 | 9 | 30.46 | -18.5379 | 30.46 | -21.0814 | 0 | 2.5435
12 | 1.0536 | -16.6751 | -16,6751 | 0 | 0 | 12.32 | 8.25 | -12.32 | -8.25 | 0% | 12% | -12.32 | -8.25 | 36.3 | 29.7 | 34.7688 | 8 | 28 | -0.5491 | 2.9038 | -0.55455 | 2.8866 | 0.005445 | 0.017122
13 | 1.071 | -16.6751 | -16,6751 | 0 | 13.337 | 0 | 0 | 0 | 13.337 | 0% | 12% | 0 | 13.337 | 12.1 | 9.9 | 11.781 | 6 | 28 | 20.5824 | 0.71297 | 20.5119 | 0.46312 | 0.070491 | 0.24985
14 | 1.037 | -17.6644 | -17,6644 | 0 | 0 | 6.82 | 1.76 | -6.82 | -1.76 | -1% | 12% | -6.82 | -1.76 | 36.3 | 29.7 | 34.221 | 6 | 10 | 17.3827 | -5.0429 | 17.3827 | -6.7786 | 0 | 1.7357
15 | 1.0318 | -17.7633 | -17,7633 | 0 | 0 | 9.02 | 2.75 | -9.02 | -2.75 | -1% | 12% | -9.02 | -2.75 | 36.3 | 29.7 | 34.0494 | 9 | 11 | 0 | -17.3257 | 0 | -17.8946 | 0 | 0.56892
16 | 1.0391 | -17.3169 | -17,3169 | 0 | 0 | 3.85 | 1.98 | -3.85 | -1.98 | -1% | 12% | -3.85 | -1.98 | 36.3 | 29.7 | 34.2903 | 9 | 10 | 30.4605 | 8.1829 | 30.4605 | 7.1858 | 0 | 0.9971
17 | 1.0339 | -17.6880 | -17,6880 | 0 | 0 | 9.9 | 6.38 | -9.9 | -6.38 | -1% | 12% | -9.9 | -6.38 | 36.3 | 29.7 | 34.1187 | 4 | 12 | 48.7529 | -16.0655 | 48.7529 | -22.2369 | 0 | 6.1714
18 | 1.021 | -18.4464 | -18,4464 | 0 | 0 | 3.52 | 0.99 | -3.52 | -0.99 | -1% | 12% | -3.52 | -0.99 | 36.3 | 29.7 | 33.693 | 12 | 13 | 0 | -13.0947 | 0 | -13.311 | 0 | 0.21626
19 | 1.0182 | -18.6395 | -18,6395 | 0 | 0 | 10.45 | 3.74 | -10.45 | -3.74 | -1% | 12% | -10.45 | -3.74 | 36.3 | 29.7 | 33.6006 | 12 | 14 | 8.6812 | 2.7222 | 8.5894 | 2.5314 | 0.091791 | 0.19081
20 | 1.0226 | -18.4198 | -18,4198 | 0 | 0 | 2.42 | 0.77 | -2.42 | -0.77 | -1% | 12% | -2.42 | -0.77 | 36.3 | 29.7 | 33.7458 | 12 | 15 | 19.7586 | 7.7334 | 19.4902 | 7.2045 | 0.26848 | 0.52886
21 | 1.0258 | -17.9979 | -17,9979 | 0 | 0 | 19.25 | 12.32 | -19.25 | -12.32 | -1% | 12% | -19.25 | -12.32 | 36.3 | 29.7 | 33.8514 | 12 | 16 | 8.0287 | 3.9047 | 7.9609 | 3.7621 | 0.067855 | 0.14267
22 | 1.0263 | -17.9814 | -17,9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1% | 12% | 0 | 0 | 36.3 | 29.7 | 33.8679 | 14 | 15 | 1.7593 | 0.75406 | 1.7518 | 0.74726 | 0.00753 | 0.006804
23 | 1.0199 | -18.1929 | -18,1929 | 0 | 0 | 3.52 | 1.76 | -3.52 | -1.76 | -1% | 12% | -3.52 | -1.76 | 36.3 | 29.7 | 33.6567 | 16 | 17 | 4.084 | 1.7087 | 4.0745 | 1.6738 | 0.009512 | 0.034906
24 | 1.0134 | -18.3824 | -18,3824 | 0 | 0 | 9.57 | 7.37 | -9.57 | -7.37 | -1% | 12% | -9.57 | -7.37 | 36.3 | 29.7 | 33.4422 | 15 | 18 | 6.6626 | 1.8624 | 6.6144 | 1.7642 | 0.048236 | 0.098226
25 | 1.0099 | -17.9334 | -17,9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1% | 12% | 0 | 0 | 36.3 | 29.7 | 33.3267 | 18 | 19 | 3.0599 | 0.70388 | 3.0539 | 0.69167 | 0.006043 | 0.012219
26 | 0.9902 | -18.4029 | -18,4029 | 0 | 0 | 3.85 | 2.53 | -3.85 | -2.53 | -1% | 12% | -3.85 | -2.53 | 36.3 | 29.7 | 32.6766 | 19 | 20 | -7.3279 | -2.9131 | -7.3483 | -2.9539 | 0.020394 | 0.040787
27 | 1.0172 | -17.3651 | -17,3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1% | 12% | 0 | 0 | 36.3 | 29.7 | 33.5676 | 10 | 20 | 9.9107 | 4.0316 | 9.8115 | 3.8102 | 0.099161 | 0.22142
28 | 1.0046 | -13.0714 | -13,0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 12% | 0 | 0 | 145.2 | 118.8 | 132.6072 | 10 | 17 | 5.8137 | 4.6662 | 5.7971 | 4.6227 | 0.016663 | 0.043458
29 | 0.9951 | -18.7374 | -18,7374 | 0 | 0 | 2.64 | 0.99 | -2.64 | -0.99 | -1% | 12% | -2.64 | -0.99 | 36.3 | 29.7 | 32.8383 | 10 | 21 | 17.3236 | 11.017 | 17.1879 | 10.7248 | 0.13574 | 0.29215
30 | 0.9823 | -19.7261 | -19,7261 | 0 | 0 | 11.66 | 2.09 | -11.66 | -2.09 | -1% | 12% | -11.66 | -2.09 | 36.3 | 29.7 | 32.4159 | 10 | 22 | 8.3773 | 5.1152 | 8.3124 | 4.9816 | 0.06482 | 0.13365
[17 empty] | 21 | 22 | -1.895 | -1.2417 | -1.8955 | -1.2428 | 0.000566 | 0.001151
[17 empty] | 15 | 23 | 5.5599 | 3.3407 | 5.5203 | 3.2608 | 0.039519 | 0.079828
[17 empty] | 22 | 24 | 6.2484 | 3.3961 | 6.1932 | 3.3102 | 0.05522 | 0.085951
[17 empty] | 23 | 24 | 1.9915 | 1.4838 | 1.9837 | 1.4678 | 0.007827 | 0.016009
[17 empty] | 24 | 25 | -1.366 | 1.8691 | -1.3758 | 1.8519 | 0.009837 | 0.01718
[17 empty] | 25 | 26 | 3.9134 | 2.6245 | 3.858 | 2.5417 | 0.055381 | 0.082723
[17 empty] | 25 | 27 | -5.2732 | -0.74661 | -5.3036 | -0.80465 | 0.030397 | 0.05804
[17 empty] | 28 | 27 | 19.9587 | -2.5539 | 19.9587 | -4.0917 | 0 | 1.5378
[17 empty] | 27 | 29 | 6.8267 | 1.8698 | 6.7203 | 1.6687 | 0.10643 | 0.20109
[17 empty] | 27 | 30 | 7.8251 | 1.8737 | 7.6247 | 1.4965 | 0.20036 | 0.37712
[17 empty] | 29 | 30 | 4.0817 | 0.68183 | 4.0402 | 0.60344 | 0.041489 | 0.078396

## Caso C
RESULTADOS OBTENIDOS | [7 empty] | Comparacion con el caso A |  | Comparacion con el caso B
Type | Bus | Voltaje | Angle | Pg | Qg | Pl | Ql |  |  |  |  | Rango CREG
|  | (pu) | (deg) | (MW) | (MVAr) | (MW) | (MVAr) | Voltaje | Angle | Voltaje | Angle | limite superior [kV] | limite inferior[kV] | V[KV] | from | to | P_from (MW) | Q_from (MVAr) | P_to (MW) | Q_to (MVAr) | P_loss (MW) | Q_loss (MVAr)
Slack | 1 | 1,06 | 0 | 260.2 | -17.53 | 0 | 0 | 0% | - | 0% | - | 145,2 | 118,8 | 139,92 | 1 | 2 | 137,46 | -13,02 | -134,21 | 22,78 | 3258 | 9,76
PV | 2 | 1045 | -49362 | 40 | 52.108 | 23.87 | 13.97 | 0% | -8% | 0% | -19% | 145,2 | 118,8 | 137,94 | 1 | 3 | 67,48 | 6,55 | -65,64 | 0,2 | 1849 | 6,76
PQ | 3 | 10242 | -65767 | 0 | --- | 2.64 | 1.32 | 0% | -13% | 1% | -22% | 145,2 | 118,8 | 1351944 | 2 | 4 | 32,17 | 6,53 | -31,61 | -4,82 | 0,562 | 1,71
PQ | 4 | 10158 | -80876 | 0 | --- | 8.36 | 1.76 | 0% | -13% | 1% | -22% | 145,2 | 118,8 | 1340856 | 3 | 4 | 63,24 | 1,19 | -62,73 | 0,25 | 0,501 | 1,44
PV | 5 | 1,01 | -138951 | 0 | 41.018 | 103.62 | 20.9 | 0% | -2% | 0% | -12% | 145,2 | 118,8 | 133,32 | 2 | 5 | 75,29 | 5,68 | -72,82 | 4,67 | 2464 | 10,35
PQ | 6 | 10132 | -97242 | 0 | --- | 0 | 0 | 0% | -12% | 0% | -21% | 145,2 | 118,8 | 1337424 | 2 | 6 | 45,05 | 4,36 | -43,96 | -1,05 | 1,09 | 3,31
PQ | 7 | 10032 | -120114 | 0 | --- | 25.08 | 11.99 | 0% | -7% | 0% | -16% | 145,2 | 118,8 | 1324224 | 4 | 6 | 55,97 | -9,12 | -55,6 | 10,4 | 0,369 | 1,29
PV | 8 | 1,01 | -104385 | 0 | 31.878 | 33 | 33 | 0% | -12% | 0% | -21% | 145,2 | 118,8 | 133,32 | 5 | 7 | -21,38 | 12,9 | 21,66 | -12,19 | 0,281 | 0,71
PQ | 9 | 10524 | -115934 | 0 | --- | 0 | 0 | 0% | -18% | 0% | -26% | 1,1 | 0,9 | 10524 | 6 | 7 | 44,98 | -1,57 | -44,46 | 3,18 | 0,525 | 1,61
PQ | 10 | 10459 | -125724 | 0 | --- | 6.38 | 2.2 | 0% | -20% | 1% | -28% | 36,3 | 29,7 | 345147 | 6 | 8 | 26 | 5,42 | -25,92 | -5,14 | 0,082 | 0,29
PV | 11 | 1082 | -115934 | 0 | 15.39 | 0 | 0 | 0% | -18% | 0% | -26% | 12,1 | 9,9 | 11902 | 6 | 9 | 15,28 | -8,5 | -15,28 | 9,09 | 0 | 0,59
PQ | 12 | 10579 | -119733 | 10 | --- | 12.32 | 8.25 | 0% | -20% | 0% | -28% | 36,3 | 29,7 | 349107 | 6 | 10 | 8,75 | -0,46 | -8,75 | 0,85 | 0 | 0,39
PV | 13 | 1071 | -119733 | 0 | 10.002 | 0 | 0 | 0% | -20% | 0% | -28% | 12,1 | 9,9 | 11781 | 9 | 11 | 0 | -13,4 | 0 | 13,74 | 0 | 0,34
PQ | 14 | 10428 | -127481 | 0 | --- | 6.82 | 1.76 | 0% | -19% | 1% | -28% | 36,3 | 29,7 | 344124 | 9 | 10 | 15,28 | 4,31 | -15,28 | -4,06 | 0 | 0,25
PQ | 15 | 10404 | -126714 | 0 | --- | 9.02 | 2.75 | 0% | -20% | 1% | -29% | 36,3 | 29,7 | 343332 | 4 | 12 | 30,77 | 14,89 | -30,77 | -12,38 | 0 | 2,51
PQ | 16 | 10446 | -12517 | 0 | --- | 3.85 | 1.98 | 0% | -19% | 1% | -28% | 36,3 | 29,7 | 344718 | 12 | 13 | 0 | -8,6 | 0 | 8,69 | 0 | 0,09
PQ | 17 | 10399 | -127918 | 0 | --- | 9.9 | 6.38 | 0% | -19% | 1% | -28% | 36,3 | 29,7 | 343167 | 12 | 14 | 5,78 | 2,81 | -5,73 | -2,72 | 0,045 | 0,09
PQ | 18 | 10336 | -128799 | 0 | --- | 3.52 | 0.99 | 1% | -22% | 1% | -30% | 36,3 | 29,7 | 341088 | 12 | 15 | 9,59 | 7,01 | -9,51 | -6,84 | 0,083 | 0,16
PQ | 19 | 1033 | -127935 | 10 | --- | 10.45 | 3.74 | 1% | -23% | 1% | -31% | 36,3 | 29,7 | 34089 | 12 | 16 | 4,2 | 3,66 | -4,18 | -3,61 | 0,026 | 0,05
PQ | 20 | 10352 | -127997 | 0 | --- | 2.42 | 0.77 | 1% | -22% | 1% | -31% | 36,3 | 29,7 | 341616 | 14 | 15 | -0,47 | 1,12 | 0,47 | -1,11 | 0,003 | 0
PQ | 21 | 10358 | -126462 | 10 | --- | 19.25 | 12.32 | 0% | -22% | 1% | -30% | 36,3 | 29,7 | 341814 | 16 | 17 | 0,68 | 1,81 | -0,68 | -1,8 | 0,002 | 0,01
PQ | 22 | 10365 | -126258 | 0 | --- | 0 | 0 | 0% | -22% | 1% | -30% | 36,3 | 29,7 | 342045 | 15 | 18 | 1,14 | 1,98 | -1,14 | -1,97 | 0,005 | 0,01
PQ | 23 | 10319 | -127544 | 0 | --- | 3.52 | 1.76 | 0% | -22% | 1% | -30% | 36,3 | 29,7 | 340527 | 18 | 19 | -2,06 | 1,07 | 2,07 | -1,06 | 0,003 | 0,01
PQ | 24 | 10298 | -124822 | 10 | --- | 9.57 | 7.37 | 1% | -24% | 2% | -32% | 36,3 | 29,7 | 339834 | 19 | 20 | -1,57 | -2,34 | 1,57 | 2,34 | 0,002 | 0
PQ | 25 | 10235 | -122665 | 0 | --- | 0 | 0 | 1% | -24% | 1% | -32% | 36,3 | 29,7 | 337755 | 10 | 20 | 3,79 | 3,09 | -3,77 | -3,04 | 0,02 | 0,05
PQ | 26 | 10042 | -127233 | 0 | --- | 3.85 | 2.53 | 0% | -23% | 1% | -31% | 36,3 | 29,7 | 331386 | 10 | 17 | 8,35 | 4,07 | -8,32 | -4 | 0,025 | 0,07
PQ | 27 | 10291 | -118527 | 0 | --- | 0 | 0 | 1% | -24% | 1% | -32% | 36,3 | 29,7 | 339603 | 10 | 21 | 4,35 | 10,2 | -4,31 | -10,12 | 0,039 | 0,08
PQ | 28 | 10109 | -100936 | 0 | --- | 0 | 0 | 0% | -14% | 1% | -23% | 145,2 | 118,8 | 1334388 | 10 | 22 | 1,74 | 4,85 | -1,72 | -4,81 | 0,017 | 0,04
PQ | 29 | 10171 | -122498 | 0 | --- | 2.64 | 0.99 | 1% | -27% | 2% | -35% | 36,3 | 29,7 | 335643 | 21 | 22 | -3,19 | -1,08 | 3,19 | 1,08 | 0,001 | 0
PQ | 30 | 10147 | -121569 | 10 | --- | 11.66 | 2.09 | 2% | -31% | 3% | -38% | 36,3 | 29,7 | 334851 | 15 | 23 | -0,3 | 3,48 | 0,31 | -3,45 | 0,011 | 0,02
[15 empty] | 22 | 24 | -1,47 | 3,73 | 1,49 | -3,7 | 0,017 | 0,03
[15 empty] | 23 | 24 | -3,51 | 1,85 | 3,53 | -1,81 | 0,019 | 0,04
[15 empty] | 24 | 25 | -3,72 | 3,45 | 3,77 | -3,38 | 0,045 | 0,08
[15 empty] | 25 | 26 | 3,54 | 2,36 | -3,5 | -2,3 | 0,043 | 0,06
[15 empty] | 25 | 27 | -7,31 | 1,01 | 7,36 | -0,91 | 0,056 | 0,11
[15 empty] | 28 | 27 | 0,45 | 2,08 | -0,45 | -2,06 | 0 | 0,02
[15 empty] | 27 | 29 | -5,16 | 1,54 | 5,22 | -1,43 | 0,059 | 0,11
[15 empty] | 27 | 30 | -1,76 | 1,42 | 1,77 | -1,39 | 0,015 | 0,03
[15 empty] | 29 | 30 | 2,38 | 0,53 | -2,37 | -0,51 | 0,013 | 0,02
[15 empty] | 8 | 28 | -4,08 | -0,92 | 4,09 | 0,95 | 0,011 | 0,03
[15 empty] | 6 | 28 | 4,55 | 0,17 | -4,54 | -0,16 | 0,003 | 0,01

## Corriente y cargabilidad
from | to | kV_from | kV_to | transformador | y_series | V_from (pu) | I_from (pu) | P_from (MW) | Q_from (MVAr) | S_from (MVA) | P_to (MW) | Q_to (MVAr) | S_to (MVA) | P_loss (MW) | Q_loss (MVAr) | S_max | Rating (MVA) | Estado
1 | 2 | 132 | 132 | FALSE | (-5.224646179885656+15.646726840803398j) | 1.06 | 1.6478 | 173.3058 | -24.7024 | 175.0575 | -168.0927 | 34.4653 | 171.5897 | 5.213 | 15.61 | 175.0575 | 200 | SOBRECARGA | 87.53%
1 | 3 | 132 | 132 | FALSE | (-1.540869868766976+5.631674830039524j) | 1.06 | 0.82919 | 87.6484 | 4.2711 | 87.7524 | -84.5406 | 2.6676 | 84.5827 | 3.108 | 11.36 | 87.7524 | 200 | NORMAL | 43.88%
2 | 4 | 132 | 132 | FALSE | (-1.705530316699028+5.197379228256508j) | 1.045 | 0.42271 | 43.6529 | 4.7498 | 43.9105 | -42.6344 | -5.5409 | 42.9929 | 1.018 | 3.1 | 43.9105 | 200 | NORMAL | 21.96%
2 | 5 | 132 | 132 | FALSE | (-8.195449043211111+23.5308726290268j) | 1.045 | 4.0107 | 82.362 | 2.7816 | 82.409 | -79.4189 | 5.1687 | 79.5869 | 0.856 | 2.46 | 82.409 | 200 | NORMAL | 41.2%
2 | 6 | 132 | 132 | FALSE | (-2.822105668939347+9.888956823548371j) | 1.045 | 1.1048 | 60.3833 | 1.3865 | 60.3992 | -58.4372 | 0.56699 | 58.4399 | 2.943 | 12.36 | 60.3992 | 200 | NORMAL | 30.2%
3 | 4 | 132 | 132 | FALSE | (-9.367143765473468+28.754171281772834j) | 1.045 | 4.2339 | 82.1596 | -3.7991 | 82.2474 | -81.3037 | 5.388 | 81.4821 | 1.946 | 5.9 | 82.2474 | 200 | NORMAL | 41.12%
4 | 6 | 132 | 132 | FALSE | (-9.87951860008162+33.03869302708034j) | 1.0212 | 2.637 | 72.1423 | -15.8544 | 73.8639 | -71.5104 | 17.132 | 73.534 | 0.632 | 2.2 | 73.8639 | 200 | NORMAL | 36.93%
4 | 12 | 132 | 1 | TRUE | 4.915840805411357j | 1.0106 | 0.3347 | 41.1867 | 13.4453 | 43.3258 | -44.1918 | -9.7369 | 45.2517 | 0.169 | 0.43 | 45.2517 | 200 | NORMAL | 22.63%
5 | 7 | 132 | 33 | TRUE | 1.8561002591115963j | 1.0106 | 0.16721 | -14.7833 | 11.4884 | 18.7225 | 14.9526 | -13.1272 | 19.8974 | 0.381 | 1.17 | 19.8974 | 200 | NORMAL | 9.949%
6 | 7 | 132 | 11 | TRUE | 4.8076923076923075j | 1.0511 | 0.14856 | 38.1209 | -2.8133 | 38.2246 | -37.74 | 2.2605 | 37.8077 | 0.108 | 0.38 | 38.2246 | 200 | NORMAL | 19.11%
6 | 8 | 132 | 33 | TRUE | 9.090909090909092j | 1.0511 | 0.2695 | 29.5474 | -7.254 | 30.4248 | -29.4394 | 6.7134 | 30.1952 | 0 | 1.62 | 30.4248 | 200 | NORMAL | 15.21%
6 | 9 | X | 33 | TRUE | 4.191255364806864j | 1.0123 | 0.46742 | 27.1104 | -7.9121 | 28.2413 | -27.7202 | 9.7144 | 29.3731 | 0 | 1.28 | 29.3731 | 35 | SOBRECARGA | 83.92%
6 | 10 | X | 11 | TRUE | 7.142857142857142j | 1.0573 | 0.097857 | 15.3487 | 0.17212 | 15.3497 | -15.8398 | 1.105 | 15.8782 | 0 | 0.46 | 15.8782 | 35 | NORMAL | 45.37%
6 | 28 | 132 | 33 | FALSE | (-3.4785654011197265+7.277784644059039j) | 1.0573 | 0.17782 | 18.6628 | 0.0759 | 18.663 | -18.6051 | -1.1944 | 18.6434 | 0 | 0.8 | 18.663 | 200 | NORMAL | 9.332%
8 | 28 | 132 | 33 | FALSE | (-5.586348446650072+8.34814991835627j) | 1.0573 | 0.2657 | -0.5449 | -0.54412 | 0.77005 | 0.54676 | -3.8035 | 3.8426 | 0 | 4.69 | 3.8426 | 200 | NORMAL | 1.921%
9 | 10 | 1 | 33 | FALSE | (-1.3190669363537615+4.8407742721532125j) | 1.0446 | 0.037678 | 27.7209 | 5.8313 | 28.3276 | -27.7209 | -5.0324 | 28.174 | 0 | 0.13 | 28.3276 | 35 | SOBRECARGA | 80.94%
9 | 11 | 1 | 33 | FALSE | (-1.8108011504072024+3.687148931630962j) | 1.0379 | 0.059916 | 0 | -15.6149 | 15.6149 | 0 | 16.0739 | 16.0739 | 0.074 | 0.15 | 16.0739 | 30 | NORMAL | 53.58%
10 | 17 | 33 | 33 | FALSE | (-3.0756864340087167+6.21875879278971j) | 1.0284 | 0.027685 | 5.3186 | 4.399 | 6.9021 | -5.3045 | -4.3622 | 6.8678 | 0.217 | 0.43 | 6.9021 | 30 | NORMAL | 23.01%
10 | 20 | 33 | 33 | FALSE | (-5.88235294117647+11.76470588235294j) | 1.0259 | 0.071124 | 9.0269 | 3.7129 | 9.7607 | -8.9453 | -3.5307 | 9.6169 | 0.054 | 0.11 | 9.7607 | 30 | NORMAL | 32.54%
10 | 21 | 33 | 33 | FALSE | (-1.784803015266603+3.98535828943083j) | 1.0454 | 0.093368 | 15.7879 | 10.0146 | 18.6963 | -15.6766 | -9.7751 | 18.4745 | 0.006 | 0.01 | 18.6963 | 30 | NORMAL | 62.32%
10 | 22 | 33 | 33 | FALSE | (-3.956039125715353+10.31744771984405j) | 1.0454 | 0.066024 | 7.6272 | 4.62 | 8.9174 | -7.5743 | -4.511 | 8.8159 | 0.008 | 0.03 | 8.9174 | 30 | NORMAL | 29.72%
12 | 13 | 33 | 33 | FALSE | (-5.101853820159654+10.98477157360406j) | 1.0454 | 0.1789 | 0 | -10.3464 | 10.3464 | 0 | 10.4805 | 10.4805 | 0.039 | 0.08 | 10.4805 | 30 | NORMAL | 34.94%
12 | 14 | 33 | 33 | FALSE | (-2.6193155533825974+5.4007703033294545j) | 1.0454 | 0.085301 | 7.8521 | 2.3898 | 8.2077 | -7.7779 | -2.2356 | 8.0928 | 0.005 | 0.01 | 8.2077 | 30 | NORMAL | 27.36%
12 | 15 | 33 | 33 | FALSE | (-16.774614369736234+34.127718648773715j) | 1.033 | 0.021394 | 17.8839 | 6.7746 | 19.1241 | -17.6673 | -6.348 | 18.7732 | 0.017 | 0.03 | 19.1241 | 30 | NORMAL | 63.75%
12 | 16 | 33 | 33 | FALSE | (-1.968348948091687+3.976068276813715j) | 1.0379 | 0.056068 | 7.2407 | 3.3429 | 7.9752 | -7.187 | -3.2298 | 7.8794 | 0.082 | 0.18 | 7.9752 | 30 | NORMAL | 26.58%
14 | 15 | 33 | 33 | FALSE | (-2.5405381522555652+3.95440286307306j) | 1.0335 | 0.063073 | 1.5855 | 0.64742 | 1.7126 | -1.5796 | -0.64203 | 1.7051 | 0.014 | 0.04 | 1.7126 | 30 | NORMAL | 5.709%
15 | 18 | 33 | 33 | FALSE | (-1.64140560626431+2.988923874053429j) | 1.0274 | 0.021911 | 6.0129 | 1.5879 | 6.219 | -5.9744 | -1.5094 | 6.1621 | 0.111 | 0.24 | 6.219 | 30 | NORMAL | 20.73%
15 | 23 | 33 | 33 | FALSE | (-1.3098929438742493+2.28762205370505j) | 1.0218 | 0.022938 | 5.0374 | 2.9135 | 5.8193 | -5.006 | -2.85 | 5.7604 | 0.053 | 0.11 | 5.8193 | 30 | NORMAL | 19.4%
16 | 17 | 33 | 33 | FALSE | (-1.2165301194494857+1.8711440643475021j) | 1.0176 | 0.042803 | 3.6795 | 1.3971 | 3.9358 | -3.6721 | -1.3698 | 3.9193 | 0.001 | 0 | 3.9358 | 30 | NORMAL | 13.12%
18 | 19 | 33 | 33 | FALSE | (-1.9692920169892516+3.760212661917066j) | 1.0176 | 0.046901 | 2.779 | 0.61923 | 2.8472 | -2.7741 | -0.60933 | 2.8403 | 0.031 | 0.06 | 2.8472 | 30 | NORMAL | 9.491%
19 | 20 | 33 | 33 | FALSE | 2.60871347574923j | 0.9999 | 0.075369 | -6.734 | -2.8094 | 7.2966 | 6.7512 | 2.8438 | 7.3257 | 0.046 | 0.07 | 7.3257 | 30 | NORMAL | 24.42%
21 | 22 | 33 | 33 | FALSE | (-0.995535509526799+1.881005840357816j) | 1.0235 | 0.062587 | -1.7757 | -1.3156 | 2.21 | 1.7762 | 1.3167 | 2.211 | 0.006 | 0.01 | 2.211 | 30 | NORMAL | 7.37%
22 | 24 | 33 | 33 | FALSE | (-0.6874559028276527+1.293974497497717j) | 1.0235 | 0.071162 | 5.748 | 3.0745 | 6.5186 | -5.7022 | -3.0033 | 6.4448 | 0.01 | 0.02 | 6.5186 | 30 | NORMAL | 21.73%
23 | 24 | 33 | 132 | TRUE | (-1.4439790613954695+4.540814658478264j) | 0.9922 | 0.49367 | 1.8066 | 1.2495 | 2.1966 | -1.8006 | -1.2372 | 2.1846 | 0.045 | 0.07 | 2.1966 | 30 | NORMAL | 7.322%
24 | 25 | 33 | 132 | FALSE | (-4.362844058012917+15.463571542897856j) | 1.0106 | 0.18482 | -1.2117 | 2.0063 | 2.3438 | 1.2216 | -1.9889 | 2.3342 | 0.024 | 0.05 | 2.3438 | 30 | NORMAL | 7.813%
25 | 26 | 33 | [5 empty] | 3.5479 | 2.3718 | 4.2677 | -3.5031 | -2.305 | 4.1934 | 0 | 1.29 | 4.2677 | 30 | NORMAL | 14.23%
25 | 27 | 33 | [5 empty] | -4.7588 | -0.36361 | 4.7727 | 4.7828 | 0.40952 | 4.8003 | 0.086 | 0.16 | 4.8003 | 30 | NORMAL | 16%
27 | 29 | 33 | [5 empty] | 6.1862 | 1.6625 | 6.4057 | -6.1001 | -1.4998 | 6.2818 | 0.162 | 0.31 | 6.4057 | 30 | NORMAL | 21.35%
27 | 30 | 33 | [5 empty] | 7.0912 | 1.6623 | 7.2835 | -6.9291 | -1.3571 | 7.0607 | 0.034 | 0.06 | 7.2835 | 30 | NORMAL | 24.28%
28 | 27 | 132 | [5 empty] | 17.4901 | 4.8844 | 18.1593 | -18.0683 | -3.7583 | 18.455 | 0.002 | 0.01 | 18.455 | 200 | NORMAL | 9.227%
29 | 30 | 33 | [5 empty] | 3.7063 | 0.61092 | 3.7563 | -3.6727 | -0.54744 | 3.7132 | 0.058 | 0.2 | 3.7563 | 30 | NORMAL | 12.52%

## falla simetrica
Bus | Voltage | Angle | Current | Angle | Voltage caso base
No. | (pu) | (deg) | (pu) | (deg) | (pu)
1 | 1.0232 | -7.7339 | 0.0881 | 160.7864 | 1.06
2 | 1.0217 | -7.9168 | 0.0292 | 147.007 | 1.045
3 | 1.0217 | -7.9168 | 0.0292 | 147.007 | 1.021
4 | 1.0209 | -7.9649 | 0.0182 | -25.9839 | 1.012
5 | 1.018 | -8.309 | 0.0664 | -16.6549 | 1.01
6 | 1.0208 | -7.9798 | 0.0355 | -20.0416 | 1.011
7 | 1.019 | -8.1382 | 0.0542 | -22.2769 | 1.003
8 | 1.0201 | -8.06 | 0.0432 | -18.5228 | 1.01
9 | 1.021 | -8.109 | 0.0665 | 3.3257 | 1.051
10 | 1.02 | -8.0172 | 0.08 | -2.5194 | 1.045
11 | 1.0281 | -8.8989 | 0.0737 | 16.1563 | 1.082
12 | 1.0203 | -8.079 | 0.075 | 3.5233 | 1.057
13 | 1.0237 | -8.6705 | 0.0779 | 8.8808 | 1.071
14 | 1.0136 | -8.657 | 0.0814 | -4.0205 | 1.043
15 | 1.0175 | -8.2714 | 0.0818 | -5.6194 | 1.038
16 | 1.018 | -8.4054 | 0.0788 | -2.3555 | 1.045
17 | 1.0186 | -8.241 | 0.0812 | -4.7029 | 1.04
18 | 1.0131 | -8.6792 | 0.0868 | -9.8898 | 1.028
19 | 1.0131 | -8.6744 | 0.0884 | -10.7186 | 1.026
20 | 1.0145 | -8.5906 | 0.0867 | -9.1305 | 1.03
21 | 1.0183 | -8.1816 | 0.0832 | -7.6296 | 1.033
22 | 1.0182 | -8.1845 | 0.083 | -7.6131 | 1.034
23 | 1.0132 | -8.6215 | 0.0846 | -10.0377 | 1.027
24 | 1.0144 | -8.403 | 0.0858 | -12.2333 | 1.022
25 | 1.0105 | -8.9485 | 0.0824 | -13.7236 | 1.018
26 | 0.9804 | -10.5611 | 0.0866 | -20.0829 | 1
27 | 1.0155 | -8.9059 | 0.078 | -11.2041 | 1.024
28 | 1.0199 | -8.068 | 0.0421 | -21.0817 | 1.007
29 | 0.9937 | -10.3735 | 0.0899 | -19.0166 | 1.004
30 | 0.9842 | -10.8015 | 0.0988 | -22.4493 | 0.992

## DESPACHO
Generador | CASO A | CASO B | CASO C
| P asignada (p.u) | P asignada (p.u) | P asignada (p.u)
1 | 2456 | 2702 | 202302
2 | 0,378 | 0,415 | 0,31098
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0,50
Generador | CASO A | CASO B | CASO C
| Costo ($/h) | Costo ($/h) | Costo ($/h)
1 | 7.231,634 | 8.209,869 | 7.231,634
2 | 1.111,647 | 1.262,021 | 1.111,647
3 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 1.750,00